บทที่ 9

กรณีตัวอย่าง การวางแผนด้านพลังงาน

และการจัดทำ Energy Performance Indicators

ในบทนี้จะแสดงตัวอย่างของการวางแผนด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตั้งแต่การทบทวนด้านพลังงาน (Energy Review) การบ่งชี้ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ (SEU) การกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน (EnPI) และข้อมูลฐานด้านพลังงาน (EnB) จนถึงการจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านพลังงาน และแผนปฏิบัติงาน สำหรับโรงงานควบคุมใช้กรณีตัวอย่างของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (พลาสติก) และสำหรับอาคารควบคุมใช้กรณีตัวอย่างของอาคารประเภทสำนักงาน  โดยในส่วนสุดท้ายของบทนี้ได้แสดงวิธีการวิเคราะห์และจัดทำ Energy Performance Indicators (EnPI) ด้วย Multiple Linear Regression Analysis ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการบ่งชี้ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPI) การกำหนดข้อมูลฐานด้านพลังงาน (EnB) และการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะด้านพลังงานในกรณีที่ตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ตัวแปร ที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อสมรรถนะพลังงานและปริมาณการใช้พลังงาน

รูปที่ 9-1 ขั้นตอนปฏิบัติในการวางแผนด้านพลังงาน

9.1 	การวางแผนด้านพลังงาน กรณีตัวอย่างสำหรับโรงงานควบคุม

กรณีตัวอย่างการวางแผนด้านพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม คือ

บริษัท ส่งเสริม ISO 50001 จำกัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (พลาสติก) ได้ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ในขอบข่ายของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (พลาสติก) โดยมีรายละเอียดของการวางแผนด้านพลังงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1	การบ่งชี้แหล่งพลังงานที่ใช้งานทั้งหมดภายในขอบข่ายและขอบเขตของระบบการจัดการพลังงานที่กำหนดขึ้น

  - แสดงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (พลาสติก) ภายในขอบข่ายที่จัดทำระบบการจัดการพลังงาน
ดังแสดงใน รูปที่ 9-2

ชุบโครเมี่ยม 2

ชุบโครเมี่ยม 1

รูปที่ 9-2 กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (พลาสติก)

  - แสดงแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

โดยแหล่งพลังงานไฟฟ้ารับจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต และระบบสนับสนุนการผลิต ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 9-1

ตารางที่ 9-1 แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ

| ลำดับที่ | หมายเลข | หมายเลข | ประเภท | อัตรา | ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ผู้ใช้ไฟฟ้า | เครื่องวัดไฟฟ้า | ผู้ใช้ไฟฟ้า | การใช้ไฟฟ้า | ขนาด(kVA) | จำนวน |
| 1 | 9806-02XXX | 23059XXX | 4.2.2 | ปกติ | 2,000 | 2 |
|  |  |  |  | TOD | 1,250 | 1 |
|  |  |  |  | TOU | 315 | 1 |
| รวม |  |  |  |  | 5,565 | 4 |

  - แหล่งพลังงานความร้อน

แหล่งพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ใช้งานในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์(พลาสติก) ซึ่งมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 9-2

ตารางที่ 9-2 แหล่งจ่ายพลังงานความร้อนและการใช้พลังงานความร้อนของบริษัทฯ

พลังงานความร้อน ใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ดังนี้

| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | ขนาด | หน่วย | ชนิดเชื้อเพลิง | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| boiler (กระบวนการชุบ) | 3 | ton/hr | LPG | 2 |
| BURNER (ห้องอบแห้งสี 1) | 300,000 | kcal/hr | LPG | 1 |
| BURNER (ห้องอบแห้งสี 2) | 300,000 | kcal/hr | LPG | 1 |

เชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการขนส่งภายในกระบวนการผลิต ดังนี้

| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | ขนาด | หน่วย | ชนิดเชื้อเพลิง | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รถยก(Fork Lift) | 6 | ton | ดีเชล | 3 |

ขั้นตอนที่ 2	ประเมินลักษณะการใช้และปริมาณการใช้พลังงานในอดีตและปัจจุบัน

2.1 	จัดทำตารางข้อมูลแสดงปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้พลังงานแต่ละประเภทในแต่ละเดือน (อย่างน้อยควรมีข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี)

2.2 	จากข้อมูลในข้อ 2.1 จัดทำเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้พลังงานแต่ละประเภท รวมทั้งหาสมการของความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยใช้ Simple Linear Regression

- 	เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

- 	เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้พลังงานความร้อน

- 	เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้พลังงานรวม

ดังที่แสดงใน รูปที่ 9-3 ถึง รูปที่ 9-5

รูปที่ 9-3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

รูปที่ 9-4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้พลังงานความร้อน

รูปที่ 9-5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและปริมาณการใช้พลังงานรวม

ขั้นตอนที่ 3	แจกแจงลักษณะการใช้พลังงาน (Energy Use) และปริมาณการใช้พลังงาน

3.1	ทำการแจกแจงลักษณะการใช้พลังงาน (Energy Use) ขององค์กรให้มีความชัดเจนในแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ (SEU) และการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงาน

3.2 	เก็บข้อมูลจากการตรวจวัดหรือการประเมินเพื่อหาปริมาณการใช้พลังงานรวมของลักษณะการใช้พลังงานแต่ละประเภทในข้อ 3.1 ในปีที่ผ่านมา

3.3 	นำข้อมูลที่ได้ในข้อ 3.2 มาจัดทำกราฟวงกลม (Pie Chart) แสดงสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงาน

- 	กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

- 	กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานความร้อน

หมายเหตุ	ในกรณีถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่มีการใช้พลังงานความร้อนในสัดส่วนที่สูงกว่าพลังงานไฟฟ้ามาก ควรพิจารณาแยกสัดส่วนการใช้พลังงานออกเป็นด้านไฟฟ้าและด้านความร้อน เนื่องจากสามารถบ่งชี้ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ (SEU) แยกเป็น SEU ด้านไฟฟ้า และ SEU ด้านความร้อนได้โดยไม่จำเป็นต้องหาสัดส่วนการใช้พลังงานรวม  แต่ในกรณีที่ปริมาณการใช้พลังงานความร้อนไม่มากเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าการบ่งชี้ SEU โดยใช้การพิจารณาพลังงานรวมจะมีความเหมาะสมมากกว่า

ตารางที่ 9-3 การแจกแจงลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้า (Energy Use) และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

| ลักษณะการใช้พลังงาน | ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า |  | วิธีการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | ร้อยละ | การประเมิน | การตรวจวัด |
| แผนกฉีดพลาสติก | 5,800,000.00 | 41.11% |  | √ |
| ระบบทำความเย็น | 1,950,000.00 | 13.82% |  | √ |
| แผนกบดเม็ดพลาสติก | 710,000.00 | 5.03% |  | √ |
| แผนกอบเม็ดพลาสติก | 760,000.00 | 5.39% |  | √ |
| แผนกชุบพลาสติก | 1,250,000.00 | 8.86% |  | √ |
| ระบบบำบัดอากาศ | 420,000.00 | 2.98% |  | √ |
| ห้องพ่นสี | 298,000.00 | 2.11% |  | √ |
| ระบบอากาศอัด | 1,550,000.00 | 10.99% |  | √ |
| แผนก CNC | 420,000.00 | 2.98% |  | √ |
| ระบบปรับอากาศสำนักงาน | 510,000.00 | 3.62% | √ |  |
| ระบบแสงสว่าง | 192,000.00 | 1.36% | √ |  |
| อื่นๆ | 246,800.00 | 1.75% | √ |  |
| รวม | 14,106,800.00 | 100.00% |  |  |

รูปที่ 9-6 กราฟสัดส่วนของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ตารางที่ 9-4 การแจกแจงลักษณะการใช้พลังงานความร้อน (Energy Use) และปริมาณการใช้พลังงานความร้อน

| ระบบ | การใช้พลังงานเชื้อเพลิง |  |  | วิธีการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชนิดเชื้อเพลิง | เมกะจูล/ปี | ร้อยละ | การประเมิน | การตรวจวัด |
| ผลิตไอน้ำ 1 | LPG | 3,292,749.63 | 33.08% |  | √ |
| ผลิตไอน้ำ 2 | LPG | 3,655,890.45 | 36.72% |  | √ |
| ห้องอบสี 1 | LPG | 1,652,109.01 | 16.60% |  | √ |
| ห้องอบสี 2 | LPG | 1,354,070.91 | 13.60% |  | √ |
| รวม |  | 9,954,820.00 | 100.00% |  |  |

รูปที่ 9-7 กราฟสัดส่วนของปริมาณการใช้พลังงานความร้อน

ขั้นตอนที่ 4 	ชี้บ่งพื้นที่ของลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ (Significant Energy Use: SEU)

4.1 	นำลักษณะการใช้พลังงาน (Energy Use) ที่แจกแจงไว้ตามข้อ 3.1 มาประเมินหาลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ โดยใช้เทคนิคพาเรโต ในการบ่งชี้ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญด้านพลังงานไฟฟ้าและด้านพลังงานความร้อนตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนดแต่ไม่ควรต่ำกว่า 80% ของพลังงานทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 9-8 และ รูปที่ 9-9

รูปที่ 9-8 กราฟพาเรโตบ่งชี้ SEU ของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

เกณฑ์ในการบ่งชี้ ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญด้านพลังงานไฟฟ้า คือ

ลักษณะการใช้พลังงานที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมกันมากกว่า 80 % ของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งจะได้ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ 6 พื้นที่ได้แก่

- แผนกฉีดพลาสติก (41.17%)

- ระบบทำความเย็น (13.84%)

- ระบบอากาศอัด (11.00%)

- แผนกชุบพลาสติก (7.81%)

- แผนกอบเม็ดพลาสติก (5.25%)

- แผนกบดเม็ดพลาสติก (5.04%)

รูปที่ 9-9 กราฟพาเรโตบ่งชี้ SEUของปริมาณการใช้พลังงานความร้อน

เกณฑ์ในการบ่งชี้ ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญด้านพลังงานความร้อน คือ

ลักษณะการใช้พลังงานที่มีปริมาณการใช้พลังงานความร้อนรวมกันมากกว่า 90 % ของปริมาณการใช้พลังงานความร้อนทั้งหมด ซึ่งจะได้ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ 4 พื้นที่ได้แก่

- ผลิตไอน้ำ 2 (36.72%)

- ผลิตไอน้ำ 1 (33.08%)

- ห้องอบสี 1 (16.60%)

- ห้องอบสี 2 (13.60%)

4.2 	ดำเนินการชี้บ่งตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อปริมาณการใช้พลังงานของลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบต่อปริมาณการใช้พลังงานของลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ แสดงตัวอย่างในตารางที่ 9-5

ตารางที่ 9-5 การชี้บ่งตัวแปรที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ปฏิบัติงานซึ่งมีผลต่อปริมาณการใช้พลังงานของ SEU

| SEU Area | SEU Equipments | ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (Relevant Variable) ส่งผลต่อ SEU | บุคลากรที่เกี่ยวข้อง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ระดับบริหาร | ระดับปฏิบัติการ |
| แผนกฉีดพลาสติก | เครื่องฉีดพลาสติก | ปริมาณการผลิต | หัวหน้าแผนก INJ. | ช่างเทคนิค (INJ.) และ Operation |
|  |  | ชนิดของผลิตภัณฑ์ | หัวหน้าแผนก INJ. | ช่างเทคนิค (INJ.) และ Operation |
|  |  | ความถี่การเปลี่ยนแม่พิมพ์ | หัวหน้าแผนกขึ้นแม่พิมพ์ | ช่างเปลี่ยนแม่พิมพ์/วางแผนผลิต |
|  | เครื่องอบเม็ดพลาสติก | ปริมาณการผลิต | หัวหน้าแผนก INJ. | ช่างเทคนิค (INJ.) และ Operation |
|  | เครื่องบดเม็ดพลาสติก | ปริมาณการผลิต | หัวหน้าแผนก INJ. | ช่างเทคนิค (INJ.) และ Operation |
|  | ระบบทำความเย็น | ปริมาณการผลิต | หัวหน้าแผนก INJ. | ช่างเทคนิค (INJ.) และ Operation |
|  |  | ชนิดของผลิตภัณฑ์ | หัวหน้าแผนก INJ. | ช่างเทคนิค (INJ.) และ Operation |
|  |  | อุณหภูมิอากาศภายนอก | หัวหน้าแผนก INJ. | ช่างเทคนิค (INJ.) และ Operation |
| แผนกชุบพลาสติก | กระบวนการชุบพลาสติก | ปริมาณการผลิต | หัวหน้าแผนก CPP. | หัวหน้ากะ/ผู้ช่วยหัวหน้ากะ |
|  |  | ชนิดของผลิตภัณฑ์ | หัวหน้าแผนก CPP. | หัวหน้ากะ/ผู้ช่วยหัวหน้ากะ |
|  |  | ความเข้มข้นของสารเคมี | หัวหน้าแผนก MN. | วางแผนผลิต/ช่าวเทคนิค/หัวหน้ากะ |
|  |  | เวลาในการชุบ | หัวหน้าแผนก CPP. | หัวหน้ากะ/ผู้ช่วยหัวหน้ากะ/พนักงาน |
| ระบบอากาศอัด | เครื่องอัดอากาศ | ปริมาณการผลิต | หัวหน้าฝ่ายผลิต | หัวหน้ากะ/ผู้ช่วยหัวหน้ากะ |
|  |  | อุณหภูมิอากาศภายนอก | หัวหน้าฝ่ายผลิต | หัวหน้ากะ/ผู้ช่วยหัวหน้ากะ |
| ระบบผลิตไอน้ำ | หม้อไอน้ำ | ปริมาณการผลิต | หัวหน้าฝ่ายผลิต | หัวหน้ากะ/ผู้ช่วยหัวหน้ากะ |
|  |  | คุณภาพเชื้อเพลิง | หัวหน้าแผนก MT | ช่างเทคนิค |
| แผนกอบสี | ห้องอบสี | ปริมาณการผลิต | หัวหน้าฝ่ายผลิต | หัวหน้ากะ/ผู้ช่วยหัวหน้ากะ |
|  |  | อุณหภูมิอากาศภายนอก | หัวหน้าฝ่ายผลิต | หัวหน้ากะ/ผู้ช่วยหัวหน้ากะ |

4.3     	ดำเนินการตรวจประเมินสมรรถนะด้านพลังงานปัจจุบันของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงกระบวนการในการผลิตของ SEU ดังนี้

ต้องดำเนินการตรวจวัดและแสดงผลของสมรรถนะด้านพลังงานในปัจจุบันในทุกกระบวนการ และครื่องจักรในลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ (SEU) ทั้งนี้ในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนว่าในแต่ละกระบวนการ
แต่ละเครื่องจักร จะแสดงผลของสมรรถนะพลังงานในรูปแบบใด ตัวอย่าง เช่น วัดความเข้มด้านพลังงาน (Energy Intensity) สำหรับกระบวนการผลิต หรือวัดประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Energy Efficiency) สำหรับเครื่องจักร  เป็นต้น

- กระบวนการผลิต

  - แผนกฉีดพลาสติก วัดความเข้มด้านพลังงาน (Energy Intensity) kWh/kg

  - แผนชุบพลาสติก วัดความเข้มด้านพลังงาน (Energy Intensity) kWh/sq.dm.

  - แผนกพ่นสี  วัดความเข้มด้านพลังงาน (Energy Intensity) MJ/sq.dm.

- เครื่องอัดอากาศ พิจารณาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปริมาตรของการผลิตอากาศอัด) kW/m3/min

- เครื่องทำน้ำเย็น พิจารณาพิจารณาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปริมาตรของการทำความเย็น) kW/Tr

ทั้งนี้ต้องแสดงวิธีการและที่มาของการประเมินสมรรถนะด้านพลังงานเป็น บันทึก

ตัวอย่างของการประเมินสมรรถนะพลังงานในปัจจุบันแสดงในตารางที่ 9-6

ตารางที่ 9-6 ตัวอย่างของการประเมินสมรรถนะพลังงานในปัจจุบัน

Chiller INJ173

  - ทำการประมาณการลักษณะการใช้และปริมาณการใช้พลังงานในอนาคตโดยใช้สมการแสดงความสัมพันธ์
ที่ได้จากข้อ 3.4 โดยอาจประมาณการทุกช่วง 6 เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า ตามความเหมาะสม

ตารางที่ 9-7 ผลการประมาณการใช้พลังงานในอนาคต (7 เดือน จนถึงสิ้นปี)

| เดือน | ผลผลิตที่พยากรณ์ (kg) | พลังงานไฟฟ้า (kWh) | พลังงานความร้อน(MJ) | พลังงานรวม (MJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| มิ.ย.-60 | 21,000.00 | 1,122,760.00 | 791,258.00 | 4,833,194.00 |
| ก.ค.-60 | 21,000.00 | 1,122,760.00 | 791,258.00 | 4,833,194.00 |
| ส.ค.-60 | 21,000.00 | 1,122,760.00 | 791,258.00 | 4,833,194.00 |
| ก.ย.-60 | 21,000.00 | 1,122,760.00 | 791,258.00 | 4,833,194.00 |
| ต.ค.-60 | 21,000.00 | 1,122,760.00 | 791,258.00 | 4,833,194.00 |
| พ.ย.-60 | 21,000.00 | 1,122,760.00 | 791,258.00 | 4,833,194.00 |
| ธ.ค.-60 | 21,000.00 | 1,122,760.00 | 791,258.00 | 4,833,194.00 |
| รวม | 42,000.00 | 2,129,563.00 | 1,582,516.00 | 9,666,388.00 |

# หมายเหตุ

- ใช้รายงานในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

- ผลผลิตที่พยากรณ์ใช้ตัวเลขจากแผนกวางแผน

- พลังงานไฟฟ้าหาจากสมการ   y = 47.943x + 115957	y คือปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า, x คือผลผลิต

- พลังงานความร้อนหาจากสมการ y = 34.78x + 60878	y คือปริมาณการใช้พลังงานความร้อน, x คือผลผลิต

- พลังงานรวมหาจาก = (พลังงานไฟฟ้า x 3.6) + (พลังงานความร้อน)

# ขั้นตอนที่ 5 ชี้บ่ง จัดลำดับความสำคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

# ดำเนินการชี้บ่งและจัดลำดับความสำคัญของลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน โดยอาจพิจารณาให้คะแนนจากกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ศักยภาพในการปรับปรุง โอกาสในการใช้พลังงานหมุนเวียน โอกาสในการใช้พลังงานอื่น ๆ เกณฑ์ในการพิจารณาแสดงในตารางที่ 9-8

ตารางที่ 9-8 เกณฑ์ที่ใช้ในการบ่งชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

| หัวข้อการประเมิน | ระดับคะแนน 1 | ระดับคะแนน 2 | ระดับคะแนน 3 | ระดับคะแนน 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านพลังงาน | หากไม่สอดคล้องต้องดำเนินการปรับปรุง |  |  |  |
| ศักยภาพในการปรับปรุง (% Saving) | < 1% | 1-3 % | 3-5 % | >5 % |
| โอกาสในการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (% ปริมาณการผลิตต่อปริมาณการใช้พลังงานรวม) | < 1% | 1-3 % | 3-5 % | >5 % |
| โอกาสในการใช้พลังงานอื่น ๆ เช่น พลังงานเหลือทิ้ง พลังงานจากของเสีย (% Saving) | < 1% | 1-3 % | 3-5 % | >5 % |
| โอกาสในการออกแบบใหม่ ดัดแปลง หรือบูรณะขึ้นใหม่ (อายุการใช้งานของเครื่องจักร/อุปกรณ์) | < 5 ปี | 5-10 ปี | 10-15 ปี | > 15 ปี |

# เกณฑ์ในการบ่งชี้ SEU ที่มีโอกาสในการปรับปรุงต้องได้คะแนนรวมทุกหัวข้อตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไป

ตารางที่ 9-9 ผลการประเมินเพื่อบ่งชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

| SEU Area | SEU Equipments | หน่วยวัด | Current En.Performance | กฎหมาย ฯ | ศักยภาพในการปรับปรุง | การใช้พลังงานหมุนเวียน | การใช้พลังงานอื่นๆ | การออกแบบฯ | คะแนนรวม | มาตรการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนกฉีดพลาสติก | เครื่องฉีดพลาสติก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 900-2600 ton | kWh/kg | 4.01 | สอดคล้อง | 12 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | มีโอกาสปรับปรุง | ติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนสูญเสีย |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |  |
|  | เครื่องอบเม็ดพลาสติก | kWh/kg | 1.92 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 4 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |
|  | เครื่องบดเม็ดพลาสติก | kWh/kg | 0.85 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 4 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |
|  | ระบบทำความเย็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiller INJ173 | kW/TR | 1.28 | สอดคล้อง | 8 % | 0 % | 0 % | 4 ปี | มีโอกาสปรับปรุง | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ Condensing unit |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |
|  | Chiller INJ174 | kW/TR | 1.32 | สอดคล้อง | 8 % | 0 % | 0 % | 4 ปี | มีโอกาสปรับปรุง | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ Condensing unit |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |
| แผนกชุบพลาสติก | กระบวนการชุบพลาสติก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Line 1 | kWh/sq.dm | 1.29 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |
|  | Line 2 | kWh/sq.dm | 1.37 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |

| SEU Area | SEU Equipments | หน่วยวัด | Current En.Performance | กฎหมาย ฯ | ศักยภาพในการปรับปรุง | การใช้พลังงานหมุนเวียน | การใช้พลังงานอื่นๆ | การออกแบบฯ | คะแนนรวม | มาตรการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หม้อไอน้ำ 1 | % | 82 % | สอดคล้อง | 3.5 % | 0 % | 3.5 % | 8 ปี | มีโอกาสปรับปรุง | เพิ่มอุณหภูมิน้ำป้อนด้วย Solar collectors |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |  |
|  | หม้อไอน้ำ 2 | % | 83 % | สอดคล้อง | 3.5 % | 0 % | 3.5 % | 8 ปี | มีโอกาสปรับปรุง | เพิ่มอุณหภูมิน้ำป้อนด้วย Solar collectors |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |  |
| แผนกทำสี | แผนกพ่นสี | kwh/sq.dm | 8.75 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |
|  | เตาอบสี | MJ/sq.dm | 31 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |
|  |  | MJ/sq.dm | 29 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |
| ระบบอากาศอัด | เครื่องอัดอากาศ | % | 4 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |
|  |  | KW/m3/min | 5.8 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |
|  |  | KW/m3/min | 5.7 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |
|  |  | KW/m3/min | 6.2 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |

# ขั้นตอนที่ 6 การกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน (EnPI) และการจัดทำข้อมูลฐานพลังงาน (EnB)

  - ลำดับแรกต้องกำหนดขอบเขตของ EnPI ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับผลิตภัณฑ์หรือระดับกระบวนการ และระดับเครื่องจักรหลัก ของลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- EnPI ของผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (พลาสติก)

- EnPI ระดับกระบวนการ

  - EnPI ของแผนกฉีดพลาสติก

  - EnPI ของแผนกอบเม็ดพลาสติก

  - EnPI ของแผนกบดเม็ดพลาสติก

  - EnPI ของแผนกชุบพลาสติก

  - EnPI ของแผนกทำสี

- EnPI ระดับ SEU หรือเครื่องจักรหลักของ SEU

  - EnPI ของเครื่องฉีด

  - EnPI ของเครื่องทำน้ำเย็น

  - EnPI ของเครื่องอัดอากาศ

  - EnPI ของหม้อไอน้ำ

  - EnPI ของเตาอบสี

6.2	จัดทำแผนภาพการใช้พลังงานทั้งหมด (Energy Map) ในขอบเขตนั้น ๆ แสดงการใช้พลังงานทั้งหมดทั้งด้านเข้าและด้านออกของขอบเขตของ EnPI ซึ่งสามารถแสดงถึงตำแหน่งการติดตั้งมิเตอร์และการไหลเวียนของผลผลิตในกระบวนการ (ถ้ามีข้อมูลเพียงพอ)

6.3  	กำหนดและแสดงปริมาณของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะด้านพลังงาน สิ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณาว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นส่งผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดง
ใน ตารางที่ 9-10

6.3	ชี้บ่ง EnPIs ที่เหมาะสมโดยปัจจัยสำคัญในการพิจารณา คือข้อมูลของผู้ใช้งานและความสามารถในการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน เนื่องจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่มีภาระฐาน (Base Load) มากจึงเลือกรูปแบบของ EnPI ของกระบวนการผลิตเป็นโมเดลทางสถิติ ดังแสดงใน ตารางที่ 9-10

ตารางที่ 9-10 แสดงการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องและชี้บ่ง EnPI

6.4  	จัดทำข้อมูลฐานด้านพลังงาน (EnBs) ที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับ EnPIs ในแต่ละขอบเขต
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบระหว่าง EnB กับ EnPI ในช่วงเวลาของการรายงานผล โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัดความก้าวหน้าของวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน และสมรรถนะด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังแสดงในตารางที่ 9-11

6.5  	ข้อมูลพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องโดยปกติเก็บข้อมูลจากการจดมิเตอร์ หรือมิเตอร์ย่อย รวมถึงการใช้
การวัดจากมิเตอร์ชั่วคราว หรือจากการวัดชั่วขณะ ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจพิจารณาติดตั้งมิเตอร์หรือระบบการเฝ้าระวังเพิ่มเติม ในกรณีที่ใช้ค่าจากการประมาณการมาใช้ในการคำนวณ EnPIs สมมุติฐานและวิธีการที่ใช้ในการคำนวณต้องแสดงเป็นเอกสารด้วย

6.6  	องค์กรต้องวัดค่าพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการคำนวณค่า EnPI และ EnB การวัดสามารถดำเนินการอย่างใดได้แก่ การวัดแบบชั่วขณะ (ใช้เครื่องมือวัดแบบเคลื่อนที่หรือแบบพกพา) ใช้การวัดแบบชั่วคราว (ใช้เครื่องบันทึกการใช้พลังงาน) หรือการวัดแบบต่อเนื่อง (ใช้ข้อมูลจากระบบควบคุม เช่น SCADA หรือ DAHS) การวัดค่าการใช้พลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องต้องวัดในช่วงเวลาและความถี่ในการวัดเดียวกัน

ตารางที่ 9-11  ตารางสรุปผลการบ่งชี้ EnPIs และการกำหนด EnBs และการวัดสมรรถนะพลังงาน

# ขั้นตอนที่ 7  จัดทำวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมายด้านพลังงาน และแผนปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน

7.1 	จัดทำเอกสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงานเป็นเอกสาร โดยควรพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม EnPI หลักขององค์กร รวมถึง EnPI ระดับปฏิบัติการของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญที่มีโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

# ตารางที่ 9-12  วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน ประจำปี 2560

| กระบวนการและเครื่องจักร | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| เครื่องฉีดพลาสติก | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการฉีดพลาสติก | ลดปริมาณการใช้พลังงานลง 10 % จากปี 2559 | ภายในปี 2560 |
| เครื่องอบเม็ดพลาสติก | ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอบเม็ดพลาสติก | รักษาระดับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 1.85 kWh/kg | ภายในปี 2560 |
| เครื่องบดเม็ดพลาสติก | ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องบดเม็ดพลาสติก | รักษาระดับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 0.82 kWh/kg | ภายในปี 2560 |
| ระบบทำความเย็น | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบทำความเย็น | ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 8 % จากปี 2559 | ภายในปี 2560 |
| กระบวนการชุบพลาสติก | ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ กระบวนการชุบพลาสติก | ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ 1.30 kWh/kg | ภายในปี 2560 |
| การผลิตไอน้ำ | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของการผลิตไอน้ำ | ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลง 3.5 % จากปี 2559 | ภายในปี 2560 |
| แผนกพ่นสี | ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ กระบวนการพ่นสี | ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ 8.75 kWh/sq.dm. | ภายในปี 2560 |
| เตาอบสี | ควบคุมการใช้พลังงานของเตาอบสี | ควบคุมการใช้พลังงานความร้อนที่ 30 MJ/sq.dm. | ภายในปี 2560 |
| เครื่องอัดอากาศ | ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของ Air Compressor | ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ 2.78 kWh/kg | ภายในปี 2560 |
|  | ควบคุมการรั่วไหลของอากาศอัด | อัตราการการรั่วไหลของอากาศอัดให้ไม่เกิน 5% | ภายในปี 2560 |

7.2 	กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดทำเกณฑ์ในการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 9-13

# ตารางที่ 9-13  เกณฑ์ในการคัดเลือกมาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

| หัวข้อพิจารณา | ระดับคะแนน 4 | ระดับคะแนน 3 | ระดับคะแนน 2 | ระดับคะแนน 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ความยากง่ายในเชิงเทคนิค หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี | ง่าย (สามารถให้พนักงานทั่วไปขององค์กรดำเนินการได้) | ปานกลาง (สามารถให้พนักงานระดับช่างเทคนิคและวิศวกรขององค์การดำเนินการได้) | ยาก (ต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายในประเทศมาดำเนินการ) | ยากที่สุด (ต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากต่างประเทศมาดำเนินการ) |
| จำนวนเงินลงทุน (บาท) | น้อยกว่า 50,000 | 50,000 – 100,000 | 100,000 – 200,000 | มากกว่า 200,000 |
| ผลประหยัด (บาท/ปี) | มากกว่า 150,000 | 100,000 – 150,000 | 50,000 – 100,000 | น้อยกว่า 50,000 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | น้อยกว่า 1 ปี | 1-2 ปี | 2-3 ปี | มากกว่า 3 ปี |
| ผลกระทบต่อการผลิตหรือการบริการ (% ความเสี่ยง) | น้อย (0 %) | ปานกลาง (1-25 %) | มาก (25-50 %) | มากกว่า 50 % |
| ผลกระทบด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (% ความเสี่ยง) | น้อย (0 %) | ปานกลาง (1-25 %) | มาก (25-50 %) | มากกว่า 50 % |

# เกณฑ์ในการคัดเลือก มาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานที่สมควรดำเนินการคือ มาตรการที่ได้คะแนนรวมจากทุกหัวข้อตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป

# ตารางที่ 9-14  วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกมาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

| มาตรการเพิ่มสมรรถนะด้านพลังงาน | ด้านเทคนิค/เทคโนโลยี | การลงทุน (บาท) | ผลประหยัด (บาท/ปี) | ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | ผลกระทบต่อการผลิต | ผลกระทบด้านความปลอดภัย | รวมคะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ติดตั้งฉนวนกันความร้อนกระบอกฉีด เครื่องฉีดพลาสติก 2600 ตัน | ปานกลาง | 350,000 | 420,000.00 | 0.83 | 30% | 0% | ดำเนินการ |
|  | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ Chiller ด้วยน้ำ | ยาก | 250,000 | 140,000.00 | 1.79 | 0% | 0% | ดำเนินการ |
|  | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| การเพิ่มอุณหภูมิน้ำป้อนหม้ไอน้ำด้วย Solar Collector System | ยาก | 320,000 | 120,000.00 | 2.67 | 0% | 0% | ดำเนินการ |
|  | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 |

# สรุป มาตรการที่มีคะแนนรวมมากกว่า 15 คะแนน จะนำไปสู่การดำเนินการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ตัวอย่าง
ของแผนปฏิบัติงานแสดงในตารางที่ 9-15

# ตารางที่ 9-15  แผนการปฏิบัติงานมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน

9.2 	การวางแผนด้านพลังงาน กรณีตัวอย่างสำหรับอาคารควบคุม

กรณีตัวอย่างการวางแผนด้านพลังงาน สำหรับอาคารควบคุม คือ

อาคารสำนักงาน ISO 50001 เป็นอาคารประเภทสำนักงาน  ได้ดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 โดยมีรายละเอียดของการวางแผนด้านพลังงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1	การบ่งชี้แหล่งพลังงานที่ใช้งานทั้งหมดภายในขอบข่ายและขอบเขตของระบบการจัดการพลังงาน
ที่กำหนดขึ้นไว้

    - แสดงกระบวนการใช้พลังงานภายในขอบข่ายที่จัดทำระบบการจัดการพลังงานดังแสดงในรูปที่ 9-10

MEA

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

หม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบปรับอากาศแยกส่วน

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ระบบ Server

ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

ระบบระบายอากาศ

ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน

ระบบไฟฟ้าอื่น ๆ

Diesel

Tank

G-1

รูปที่ 9-10 แหล่งการใช้พลังงานและกระบวนการใช้พลังงานของอาคารสำนักงาน

  - แสดงแหล่งพลังงานไฟฟ้า

โดยแหล่งพลังงานไฟฟ้ารับจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) โดยพลังงานไฟฟ้าใช้ในระบบต่าง ๆ ดังนี้

- 	ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

- 	ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

- 	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- 	ระบบ Server

- 	ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

- 	ปั๊มน้ำประปา

- 	ระบบระบายอากาศ

- 	ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน

- 	ระบบไฟฟ้าอื่นๆ

รายละเอียดของแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแสดงในตารางที่ 9-16

ตารางที่ 9-16 แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน

| ลำดับที่ | หมายเลข | หมายเลข | ประเภท | อัตรา | หม้อแปลงไฟฟ้า |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ผู้ใช้ไฟฟ้า | เครื่องวัดไฟฟ้า | ผู้ใช้ไฟฟ้า | การใช้ไฟฟ้า |  |  |  |  |  |
| 1 | 1058XXX | 77085XXX | 4.2.2 | ปกติ. | ขนาด | 2,000 kVA | จำนวน | 2 | ตัว |
|  |  |  |  | TOD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOU |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 4,000 | kVA |  |  |

  - แหล่งพลังงานความร้อน

แหล่งพลังงานความร้อนทั้งหมดใช้งานในการให้บริการ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 9-17

ตารางที่ 9-17 แหล่งจ่ายพลังงานความร้อนและการใช้พลังงานความร้อนของอาคารสำนักงาน

| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | ขนาด | หน่วย | ชนิดเชื้อเพลิง | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generator | 300 | kVA | ดีเซล | 1 |
| เตาหุงต้ม | - | - | LPG | 5 |

ขั้นตอนที่ 2	ประเมินลักษณะการใช้และปริมาณการใช้พลังงานในอดีตและปัจจุบัน

2.1 	จัดทำตารางข้อมูลแสดงปริมาณการให้บริการ หรือ ชั่วโมงการให้บริการของอาคาร ความต้องการการปรับอากาศ (CDD: Cooling Degree Day) หรืออุณหภูมิอากาศภายนอก และ ปริมาณการใช้พลังงานแต่ละประเภทในแต่ละเดือน (อย่างน้อยควรมีข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี)

ตารางที่ 9-18 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน (รายเดือน)

| เดือน | พลังงานไฟฟ้ารวม (kWh) | CDD | จำนวนชั่วโมงทำงาน(ชม.ต่อเดือน) |
| --- | --- | --- | --- |
| ม.ค.-58 | 505,360 | 60 | 160 |
| ก.พ.-58 | 459,560 | 93 | 160 |
| มี.ค.-58 | 584,190 | 148 | 168 |
| เม.ย.-58 | 553,220 | 157 | 144 |
| พ.ค.-58 | 582,290 | 189 | 144 |
| มิ.ย.-58 | 682,490 | 165 | 168 |
| ก.ค.-58 | 692,980 | 164 | 176 |
| ส.ค.-58 | 646,880 | 148 | 160 |
| ก.ย.-58 | 626,110 | 119 | 176 |
| ต.ค.-58 | 628,490 | 111 | 168 |
| พ.ย.-58 | 643,810 | 134 | 168 |
| ธ.ค.-58 | 602,930 | 112 | 160 |
| ม.ค.-59 | 698,652 | 87 | 200 |
| ก.พ.-59 | 740,042 | 86 | 210 |
| มี.ค.-59 | 909,128 | 149 | 230 |
| เม.ย.-59 | 720,538 | 200 | 170 |
| พ.ค.-59 | 721,866 | 201 | 170 |
| มิ.ย.-59 | 826,576 | 119 | 220 |
| ก.ค.-59 | 651,722 | 116 | 180 |
| ส.ค.-59 | 853,132 | 139 | 220 |
| ก.ย.-59 | 796,037 | 96 | 220 |
| ต.ค.-59 | 709,274 | 95 | 200 |
| พ.ย.-59 | 805,332 | 103 | 220 |
| ธ.ค.-59 | 684,046 | 76 | 200 |

2.2 	จากข้อมูลในข้อ 2.1 เนื่องจากข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารมากกว่า 1 ตัวแปร จึงดำเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้พลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสมการดังกล่าว โดยใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) ดังที่แสดงใน รูปที่ 9-19

ขั้นตอนที่ 3	แจกแจงลักษณะการใช้พลังงาน (Energy Use) และปริมาณการใช้พลังงาน

3.1	ทำการแจกแจงลักษณะการใช้พลังงาน (Energy Use) ขององค์กรให้มีความชัดเจนในแต่ละประเภท
เพื่อประโยชน์การวิเคราะห์ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ (SEU) และการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานต่อไป

3.2 	เก็บข้อมูลจากการตรวจวัดหรือการประเมินเพื่อหาปริมาณการใช้พลังงานรวมของลักษณะการใช้พลังงาน
แต่ละประเภทในข้อ 3.1 ในปีที่ผ่านมา

3.3 	นำข้อมูลที่ได้ในข้อ 3.2 มาจัดทำกราฟวงกลม (Pie Chart) แสดงสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงาน

- 	กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

- 	กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานความร้อน

- 	กราฟวงกลมแสดงสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานโดยรวม (โดยแปลงหน่วยของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดเป็นหน่วยเดียวกัน เช่น เมกกะจูล (MJ)/ต่อปี)

หมายเหตุ	ในกรณีตัวอย่างเป็นอาคารสำนักงาน มีการใช้พลังงานความร้อนน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้า ดังนั้นแนวทางในการการบ่งชี้ ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ (SEU)
โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้พลังงานรวมจึงเหมาะสมกว่า

ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 9-20 ถึง ตารางที่ 9-22 และรูปที่ 9-11 ถึง รูปที่ 9-13 ตามลำดับ

ตารางที่ 9-19 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของปริมาณการใช้พลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องด้วยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)

Y=-271221.55+1327.78*CDD+4271.78*จำนวนชั่วโมงทำงาน

ตารางที่ 9-20 การแจกแจงลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้า (Energy Use) และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน

| ระบบ | การใช้พลังงานไฟฟ้ารวม |  | วิธีการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี | ร้อยละ | การประเมิน | การตรวจวัด |
| ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | 3,980,000.00 | 56.06% |  | √ |
| ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน | 850,000.00 | 11.97% | √ |  |
| ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | 759,000.00 | 10.69% | √ |  |
| ระบบ Sever | 450,000.00 | 6.34% | √ |  |
| ระบบสุขาภิบาล | 321,000.00 | 4.52% | √ |  |
| ลิฟท์ | 258,000.00 | 3.63% | √ |  |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | 120,000.00 | 1.69% | √ |  |
| ระบบระบายอากาศ | 98,000.00 | 1.38% | √ |  |
| ระบบไฟฟ้าอื่นๆ | 264,000.00 | 3.72% | √ |  |
| รวม | 7,100,000.00 | 100.00% |  |  |

รูปที่ 9-11 กราฟสัดส่วนของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

ตารางที่ 9-21 	การแจกแจงลักษณะการใช้พลังงานความร้อน (Energy Use) และปริมาณการใช้พลังงานความร้อนของอาคารสำนักงาน

| ระบบ | การใช้พลังงานความร้อน |  |  | วิธีการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชนิดเชื้อเพลิง | เมกะจูล/ปี | ร้อยละ | การประเมิน | การตรวจวัด |
| ห้องครัว | ก๊าซปิโตรเลียมเหลว | 197,152.75 | 94.27% |  | √ |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | น้ำมันดีเซล | 11,982.18 | 5.73% |  | √ |
| รวม |  | 209,134.93 | 100.00% |  |  |

รูปที่ 9-12 กราฟสัดส่วนของปริมาณการใช้พลังงานความร้อนของอาคารสำนักงาน

ตารางที่ 9-22 การแจกแจงลักษณะการใช้พลังงานรวม (Energy Use) และปริมาณการใช้พลังงานรวมของอาคารสำนักงาน

| ระบบ | การใช้พลังงานไฟฟ้ารวม |  | วิธีการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เมกะจูล/ปี | ร้อยละ | การประเมิน | การตรวจวัด |
| ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | 14,328,000.00 | 55.60% |  | √ |
| ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน | 3,060,000.00 | 11.87% | √ |  |
| ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | 2,732,400.00 | 10.60% | √ |  |
| ระบบ Sever | 1,620,000.00 | 6.29% | √ |  |
| ระบบสุขาภิบาล | 1,155,600.00 | 4.48% | √ |  |
| ลิฟท์ | 928,800.00 | 3.60% | √ |  |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | 432,000.00 | 1.68% | √ |  |
| ระบบระบายอากาศ | 352,800.00 | 1.37% | √ |  |
| ระบบไฟฟ้าอื่นๆ | 950,400.00 | 3.69% | √ |  |
| ห้องครัว | 197,152.75 | 0.77% | √ | √ |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 11,982.18 | 0.05% |  | √ |
| รวม | 25,769,134.93 | 100.00% |  |  |

รูปที่ 9-13 กราฟสัดส่วนของปริมาณการใช้พลังงานรวมของอาคารสำนักงาน

ขั้นตอนที่ 4 	ชี้บ่งพื้นที่ของลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

4.1 	นำลักษณะการใช้พลังงาน (Energy Use) ที่แจกแจงไว้ตามตารางที่ 9-22 มาประเมินหาลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ (Significant Energy Use : SEU) โดย ใช้เทคนิคพาเรโต ในการบ่งชี้ลักษณะการใช้พลังงานรวมที่มีนัยสำคัญ ดังแสดงในรูปที่ 9-14

4.2 	ดำเนินการชี้บ่งตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลกระทบลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้พลังงานของ SEU แสดงตัวอย่างในตารางที่ 9-23

4.3     	ดำเนินการตรวจประเมินสมรรถนะด้านพลังงานปัจจุบันของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงกระบวนการในการให้บริการของ SEU ดังนี้

- ระบบทำความเย็น พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะด้านพลังงานในการทำความเย็น (Coefficient of performance of refrigeration system : COP) หรือกำลังไฟฟ้าต่อความสามารถในการทำความเย็น (kw/TR)

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พิจารณาการใช้พลังงานต่อความสามารถในการทำความเย็น เช่น 1.40 kW/TR ความเย็น

- กรณีที่การให้บริการหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ไม่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงาน สามารถใช้ปริมาณการใช้พลังงานในอดีต เป็นค่าสมรรถนะด้านพลังงานปัจจุบันก็ได้

ทั้งนี้ต้องแสดงวิธีการและที่มาของการประเมินสมรรถนะด้านพลังงานเป็น บันทึก

รูปที่ 9-14 กราฟพาเรโตของปริมาณการใช้พลังงานรวม

เกณฑ์ในการบ่งชี้ ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ (SEU) คือ

ลักษณะการใช้พลังงานที่มีปริมาณการใช้พลังงานรวมกันมากกว่า 80 % ของปริมาณการใช้พลังงานรวมทั้งหมด ซึ่งจะได้ลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ 4 พื้นที่ได้แก่

- ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (55.60%)

- ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (11.87%)

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (10.60%)

- ระบบ Sever	(6.29%)

ตารางที่ 9-23 การชี้บ่งตัวแปรที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่มีผลต่อการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ

| ลำดับความสำคัญของ Significant Energy Use | ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง Relevant Variables | บุคลากรที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ระดับบริหาร | ระดับปฏิบัติการ |
| ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | ชั่วโมงการทำงานในแต่ละเดือน(Operating Hour) | ผู้จัดการอาคารChief Engineer | ช่างซ่อมบำรุง |
|  | อุณหภูมิภายนอก หรือ CDD (Cooling Degree Day) | Chief Engineer | ช่างซ่อมบำรุง |
| ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน | ชั่วโมงการทำงานในแต่ละเดือน(Operating Hour) | ผู้จัดการอาคารChief Engineer | ช่างซ่อมบำรุง |
|  | อุณหภูมิภายนอก หรือ CDD (Cooling Degree Day) | Chief Engineer | ช่างซ่อมบำรุง |
| ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง | ชั่วโมงการทำงานในแต่ละเดือน(Operating Hour) | ผู้จัดการอาคารChief Engineer | ช่างซ่อมบำรุง |
| ระบบ Sever | ชั่วโมงการทำงานในแต่ละเดือน(Operating Hour) | IT Manager | IT Staff |

ตารางที่ 9-24 ผลการประเมินสมรรถนะพลังงานในปัจจุบันของ SEU

| SEU Area | SEU Equipments | Rated Capacity | การวัด Energy Perfomance | หน่วยวัด | Specification/ Benchmarking 2559 | Current Energy Performance (2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | Chiller Unit -01 | 800 TR | Energy Efficiency | kW/TR | 0.72 | 0.81 |
|  | Chiller Unit -02 | 800 TR | Energy Efficiency | kW/TR | 0.72 | 0.89 |
|  | CHP-01 | 75 kW | Energy Efficiency | kW/m3/min | 10.32 | 11.35 |
|  | CHP-02 | 75 kW | Energy Efficiency | kW/m3/min | 10.32 | 11.87 |
|  | CDP-01 | 50 kW | Energy Efficiency | kW/m3/min | 8.26 | 9.09 |
|  | CDP-02 | 50 kW | Energy Efficiency | kW/m3/min | 8.26 | 9.33 |
|  | CT-01 | 1,000 TR | Energy Efficiency | kW/TR | 0.023 | 0.025 |
|  | CT-02 | 1,000 TR | Energy Efficiency | kW/TR | 0.023 | 0.027 |
|  | AHU 01-60 | 25 TR | Energy Efficiency | kW/TR | 0.44 | 0.48 |
| ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน | SP01-15 | 12,000 BTU/hr | Energy Efficiency | kW/TR | 1.28 | 1.58 |
|  | SP16-SP22 | 18,000 BTU/hr | Energy Efficiency | kW/TR | 1.32 | 1.62 |
|  | SP23-SP35 | 36,000 BTU/hr | Energy Efficiency | kW/TR | 1.40 | 2.1 |
|  | SP-36-SP40 | 48,000 BTU/hr | Energy Efficiency | kW/TR | 1.40 | 1.89 |
| ระบบแสงสว่าง | แสงสว่างในสำนักงาน | N/A | Energy Intensity | W/m2 | 15.5 | 15.5 |
|  | แสงสว่างส่วนกลาง | N/A | Energy Intensity | W/m2 | 9.5 | 9.5 |
| ระบบ Server | IT-011 | 120 KVA | Energy Consumption | kWh/day | 32 | 33 |
|  | IT-012 | 80 kVA | Energy Consumption | kWh/day | 20 | 21 |

  - ทำการประมาณการลักษณะการใช้และปริมาณการใช้พลังงานในอนาคตโดยใช้สมการแสดงความสัมพันธ์
ที่ได้จากข้อ 2.2 โดยอาจประมาณการทุกช่วง 3 เดือน 6 เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า ตามความเหมาะสม

ตารางที่ 9-25 ผลการประมาณการใช้พลังงานในอนาคต (6 เดือน จนถึงสิ้นปี)

| เดือน | CDD (2559) | ชั่วโมงการทำงานต่อเดือน (2560) | พลังงานไฟฟ้า (kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| ก.ค.-60 | 116 | 152 | 532,111.91 |
| ส.ค.-60 | 139 | 176 | 665,173.67 |
| ก.ย.-60 | 96 | 168 | 573,904.66 |
| ต.ค.-60 | 95 | 144 | 470,054.19 |
| พ.ย.-60 | 103 | 176 | 617,373.39 |
| ธ.ค.-60 | 76 | 152 | 479,000.49 |
| รวม | 625 | 968.00 | 3,337,618.30 |

หมายเหตุ:

1. ใช้ข้อมูล CDD ในปีที่ผ่านมา (ปี 2559)

2. จำนวนชั่วโมงการทำงานจากประมาณการชั่วโมงการทำงานในปี 2560

3. สมการประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อเดือน = -271221.55+1327.78*CDD+4271.78*จำนวนชั่วโมงทำงาน

# ขั้นตอนที่ 5 ชี้บ่ง จัดลำดับความสำคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

# ดำเนินการชี้บ่งและจัดลำดับความสำคัญของลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ และบันทึกโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน โดยอาจพิจารณาให้คะแนนจากกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ศักยภาพในการปรับปรุง โอกาสในการใช้พลังงานหมุนเวียน โอกาสในการใช้พลังงานอื่น ๆ เกณฑ์ในการพิจารณาแสดงในตารางที่ 9-26

ตารางที่ 9-26 เกณฑ์ที่ใช้ในการบ่งชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

| หัวข้อการประเมิน | ระดับคะแนน 1 | ระดับคะแนน 2 | ระดับคะแนน 3 | ระดับคะแนน 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านพลังงาน | หากไม่สอดคล้องต้องดำเนินการปรับปรุง |  |  |  |
| ศักยภาพในการปรับปรุง(% Saving) | < 3% | 3-5% | 5-10% | >10% |
| โอกาสในการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์(% ปริมาณการผลิตต่อปริมาณการใช้พลังงานรวม) | < 1% | 1-3% | 3-5% | >5% |
| โอกาสในการใช้พลังงานอื่น ๆ เช่น พลังงานเหลือทิ้ง พลังงานจากของเสีย (% Saving) | < 1% | 1-3% | 3-5% | >5% |
| โอกาสในการออกแบบใหม่ ดัดแปลง หรือบูรณะขึ้นใหม่(อายุการใช้งานของเครื่องจักร/อุปกรณ์) | < 5 ปี | 5-10 ปี | 10-15 ปี | > 15 ปี |

# เกณฑ์ในการบ่งชี้ Significant Energy Use ที่มีโอกาสในการปรับปรุงต้องได้คะแนนรวมทุกหัวข้อตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป

ตารางที่ 9-27 ผลการประเมินเพื่อบ่งชี้โอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

| SEU Area | SEU Equipments | หน่วยวัด | Current Performance | กฎหมายฯ | ศักยภาพฯ | การใช้พลังงานหมุนเวียน | การใช้พลังงานอื่นๆ | การออกแบบฯ | คะแนนรวม | มาตรการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | Chiller Unit -01 | kW/TR | 0.81 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 14 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |  |
|  | Chiller Unit -02 | kW/TR | 0.89 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 14 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |  |
|  | CHP-01, CHP-02 | kW/m3/min | 11.35,11.87 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 14 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |  |
|  | CDP-01, CDP-02 | kW/m3/min | 9.09,9.33 | สอดคล้อง | 10 % | 0 % | 0 % | 14 ปี | มีโอกาสรับปรุง | ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของปั๊มน้ำ (VSD) |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |  |
|  | CT-01, CT-02 |  | 0.025,0.027 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 14 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |  |
|  | AHU 01-60 | kW/TR | 0.48 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 14 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |  |
| ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน | SP01-15 | kW/TR | 1.58 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |
|  | SP16-SP22 | kW/TR | 1.62 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |
|  | SP23-SP35 | kW/TR | 2.1 | สอดคล้อง | 15.0 % | 0 % | 0 % | 14 ปี | มีโอกาสรับปรุง | เปลี่ยนใช้ ครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |  |
|  | SP-36-SP40 | kW/TR | 1.89 | สอดคล้อง | 6.0 % | 0 % | 0 % | 14 ปี | มีโอกาสรับปรุง | เปลี่ยนใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |  |
| ระบบแสงสว่าง | แสงสว่างในส่วนสำนักงาน | W/m2 | 15.5 | สอดคล้อง | 35 % | 0 % | 0 % | 14 ปี | มีโอกาสรับปรุง | เปลี่ยนใช้หลอด LED |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |  |
|  | แสงสว่างส่วนกลาง | W/m2 | 9.5 | สอดคล้อง | 35 % | 0 % | 0 % | 14 ปี | มีโอกาสรับปรุง | เปลี่ยนใช้หลอด LED |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |  |
| ระบบ Server | IT-01 | kWh/day | 33 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |
|  | IT-02 | kWh/day | 21 | สอดคล้อง | 0 % | 0 % | 0 % | 8 ปี | None | ไม่มีมาตรการ |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |

# ขั้นตอนที่ 6 การกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงาน (EnPI) และการจัดทำข้อมูลฐานพลังงาน (EnB)

  - ลำดับแรกต้องกำหนดขอบเขตของ EnPI ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับบริการหรือระดับกระบวนการ และระดับเครื่องจักรหลัก ของลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ ได้แก่

- EnPI ของอาคารสำนักงาน

- EnPI ระดับการบริการ หรือระดับกระบวนการ

เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพียงพอในการระบุค่า EnPI ของการบริการ (พื้นที่ให้บริการ และจำนวนผู้ใช้อาคารไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ) จึงกำหนดค่า EnPI ของกระบวนการใช้พลังงาน

  - ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

  - ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

  - ระบบแสงสว่าง

  - ระบบ Server

- EnPI ระดับ SEU หรือเครื่องจักรหลักของ SEU

  - Chiller unit

  - Chilled water pump (CHP)

  - Condensing pump (CDP)

  - Cooling Tower (CT)

  - เครื่องส่งลมเย็น (AHU)

  - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(SP)

  - ระบบไฟฟาแสงสว่าง

  - Server unit

  - จัดทำแผนภาพการใช้พลังงานทั้งหมด (Energy map) ในขอบเขตนั้น ๆ แสดงการใช้พลังงานทั้งหมด ทั้งด้านเข้าและด้านออกของขอบเขตของ EnPI ซึ่งสามารถแสดงถึงตำแหน่งการติดตั้งมิเตอร์และการไหลเวียน
ของการใช้พลังงาน (ถ้ามีข้อมูลเพียงพอ)

  - กำหนดและแสดงปริมาณของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะด้านพลังงาน สิ่งที่สำคัญที่ต้องพิจารณาว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นส่งผลต่อสมรรถนะด้านพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดง
ใน ตารางที่ 9-28

6.3	ชี้บ่ง EnPIs ที่เหมาะสมโดยปัจจัยสำคัญในการพิจารณา คือข้อมูลของผู้ใช้งานและความสามารถในการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน เนื่องจากกระบวนการใช้พลังงานส่วนใหญ่มีภาระฐาน (Base Load) มากจึงเลือกรูปแบบของ EnPI ของกระบวนการใช้พลังงานและการบริการเป็นโมเดลทางสถิติ ดังแสดงใน ตารางที่ 9-28

ตารางที่ 9-28 การกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องและชี้บ่ง EnPI

| Boundary ระดับที่ 1 | Boundary ระดับที่ 2 | Boundary ระดับที่ 3 | ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง | Energy Performance | EnPIs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ระดับองค์กร (อาคารสำนักงาน) |  |  | อุณหภูมิภายนอก หรือ ความต้องการในการปรับอากาศ(Cooling Degree Day), ชั่วโมงการทำงาน/เดือน | Energy Consumption | ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh)/โมเดลทางสถิติ |
|  |  |  | None | Peak Demand | kW สูงสุด |
|  | ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ |  | อุณหภูมิภายนอก หรือ ความต้องการในการปรับอากาศ Cooling Degree Day), ชั่วโมงการทำงาน/เดือน | Energy Consumption | ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh)/โมเดลทางสถิติ |
|  |  | Chiller -01 | None | Energy Efficiency | kW/TR |
|  |  | Chiller-02 |  | Energy Efficiency | kW/TR |
|  |  | CHP -01 |  | Energy Efficiency | kW/m3/min |
|  |  | CHP-02 |  | Energy Efficiency | kW/m3/min |
|  |  | CDP-01 |  | Energy Efficiency | kW/m3/min |
|  |  | CDP-02 |  | Energy Efficiency | kW/m3/min |
|  |  | CT-01 |  | Energy Efficiency | kW/TR |
|  |  | CT-02 |  | Energy Efficiency | kW/TR |
|  |  | AHU 01-50 |  | Energy Efficiency | kW/TR |
|  | ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน |  | อุณหภูมิภายนอก หรือ ความต้องการในการปรับอากาศ(Cooling Degree Day), ชั่วโมงการทำงาน/เดือน | Energy Consumption | ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh)/โมเดลทางสถิติ |
|  |  | SP01-15 |  | Energy Efficiency | kW/TR |
|  |  | SP16-SP22 |  | Energy Efficiency | kW/TR |
|  |  | SP23-SP35 |  | Energy Efficiency | kW/TR |
|  |  | SP-36-SP40 |  | Energy Efficiency | kW/TR |
|  | ระบบแสงสว่าง | แสงสว่างภายในสำนักงาน | None | Energy Efficiency | W/m2 |
|  |  | แสงสว่างส่วนกลาง |  | Energy Efficiency | W/m2 |
|  | ระบบ Server | IT-01 | None | Energy Consumption | kWh/Day |
|  |  | IT-02 |  | Energy Consumption | kWh/Day |

  - จัดทำข้อมูลฐานด้านพลังงาน (EnBs) ที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับ EnPIs ในแต่ละขอบเขต
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบระหว่าง EnB กับ EnPI ในช่วงเวลาของการรายงานผล โดยมีวัตถุประสงค์ในการวัดความก้าวหน้าของวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน และสมรรถนะด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังแสดงในตารางที่ 9-29

  - ข้อมูลพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องโดยปกติเก็บข้อมูลจากการจดมิเตอร์ หรือมิเตอร์ย่อย รวมถึงการใช้
การวัดจากมิเตอร์ชั่วคราว หรือจากการวัดชั่วขณะ ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจพิจารณาติดตั้งมิเตอร์หรือระบบการเฝ้าระวังเพิ่มเติม ในกรณีที่ใช้ค่าจากการประมาณการมาใช้ในการคำนวณ EnPIs สมมุติฐานและวิธีการ
ที่ใช้ในการคำนวณต้องแสดงเป็นเอกสารด้วย

6.6  	อาคารต้องวัดค่าพลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการคำนวณค่า EnPI และ EnB การวัดสามารถดำเนินการอย่างอย่างใดได้แก่ การวัดแบบชั่วขณะ (ใช้เครื่องมือวัดแบบเคลื่อนที่หรือแบบพกพา) ใช้การวัดแบบชั่วคราว (ใช้เครื่องบันทึกการใช้พลังงาน) หรือการวัดแบบต่อเนื่อง การวัดค่าการใช้พลังงานและตัวแปรที่เกี่ยวข้องต้องวัดในช่วงเวลาและความถี่ในการวัดเดียวกัน

ตารางที่ 9-29  ตารางสรุปผลการบ่งชี้ EnPIs และการกำหนด EnBs และการวัดสมรรถนะพลังงาน

# ขั้นตอนที่ 7  จัดทำวัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมายด้านพลังงาน และแผนปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน

7.1 	จัดทำเอกสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงานเป็นเอกสาร โดยควรพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม EnPIs หลักขององค์กร รวมถึง EnPIs ระดับปฏิบัติการของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญที่มีโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

# ตารางที่ 9-30  วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน ประจำปี 2560

| กระบวนการ/เครื่องจักรหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปั๊มน้ำระบายความร้อน | ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปั๊มน้ำระบายความร้อนลง 10 % จากปี 2559 | ภายในปี 2560 |
| ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน | ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ลง 8 % จากปี 2559 | ภายในปี 2560 |
| ระบบแสงสว่าง | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง | ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบแสงสว่างลง 35 % จากปี 2559 | ภายในปี 2560 |
| ระบบ Server | ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบ Server | คงรักษาปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบ Server ไม่ให้เกินกว่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2559 | ภายในปี 2560 |

7.2 	กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด โดยจัดทำเกณฑ์ในการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 9-30

# ตารางที่ 9-31  เกณฑ์ในการคัดเลือกมาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

| หัวข้อพิจารณา | ระดับคะแนน 4 | ระดับคะแนน 3 | ระดับคะแนน 2 | ระดับคะแนน 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ความยากง่ายในเชิงเทคนิค หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี | ง่าย (สามารถให้พนักงานทั่วไปขององค์กรดำเนินการได้) | ปานกลาง (สามารถให้พนักงานระดับช่างเทคนิคและวิศวกรขององค์การดำเนินการได้) | ยาก (ต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายในประเทศมาดำเนินการ) | ยากที่สุด (ต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากต่างประเทศมาดำเนินการ) |
| จำนวนเงินลงทุน (บาท) | น้อยกว่า 50,000 | 50,000 – 100,000 | 100,000 – 200,000 | มากกว่า 200,000 |
| ผลประหยัด (บาท/ปี) | มากกว่า 150,000 | 100,000 – 150,000 | 50,000 – 100,000 | น้อยกว่า 50,000 |
| ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | น้อยกว่า 1 ปี | 1-2 ปี | 2-3 ปี | มากกว่า 3 ปี |
| ผลกระทบต่อการผลิตหรือการบริการ (% ความเสี่ยง) | น้อย (0 %) | ปานกลาง (1-25 %) | มาก (25-50 %) | มากกว่า 50 % |
| ผลกระทบด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (% ความเสี่ยง) | น้อย (0 %) | ปานกลาง (1-25 %) | มาก (25-50 %) | มากกว่า 50 % |

# เกณฑ์ในการคัดเลือก มาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ที่สมควรดำเนินการคือ มาตรการได้คะแนนรวมจากทุกหัวข้อตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป

# ตารางที่ 9-32 วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกมาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

| มาตรการเพิ่มสมรรถนะด้านพลังงาน | ด้านเทคนิค/เทคโนโลยี | การลงทุน (บาท) | ผลประหยัด (บาท/ปี) | ระยะเวลาคืนทุน (ปี) | ผลกระทบต่อการบริการ | ผลกระทบด้านความปลอดภัย | รวมคะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การติดตั้งระบบปรับความเร็วรอบ(VSD)ของปั๊มน้ำระบายความร้อน | ยาก | 250,000 | 180,000 | 1.39 | 0% | 0% | ดำเนินการ |
|  | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง (SP23-SP35) | ยาก | 500,000 | 220,000 | 2.27 | 0% | 0% | ดำเนินการ |
|  | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง (SP35-SP40) | ยาก | 800,000 | 130,000 | 6.15 | 0% | 0% | ไม่ดำเนินการ |
|  | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| การเปลี่ยนหลอด LED ส่วนของสำนักงาน | ปานกลาง | 950,000 | 500,000 | 1.90 | 0% | 0% | ดำเนินการ |
|  | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| การเปลี่ยนหลอด LED ส่วนกลาง | ปานกลาง | 410,000 | 200,000 | 2.05 | 0% | 0% | ดำเนินการ |
|  | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |

# สรุป มาตรการที่มีคะแนนรวมมากกว่า 16 คะแนน จะนำไปสู่การดำเนินการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ตัวอย่างของแผนปฏิบัติงานแสดงในตารางที่ 9-33

# ตารางที่ 9-33  แผนการปฏิบัติงานมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน

9.3 	วิธีการใช้งานโปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression

# ในการกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPIs) และข้อมูลฐานด้านพลังงาน (EnB) ให้มีความถูกต้องแม่นยำในการนำไปใช้งานสำหรับการวัดผลการเปลี่ยนแปลงด้านสมรรถนะพลังงานขององค์กร ของกระบวนการ และของเครื่องจักรหลัก ในกรณีที่ปริมาณการใช้พลังงานมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 1 ตัวแปรขึ้นไป จำเป็นต้องสร้างโมเดลทางสถิติขึ้นมาในการประมาณการปริมาณการใช้พลังงาน (Energy consumption) เครื่องมือที่สะดวกในการวิเคราะห์และนำไปใช้งานได้คือ โปรแกรม Excel ดังนั้นเพื่อความเข้าใจเบื้องต้นในการนำไปใช้งานจึงได้นำเสนอวิธีการในการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression
ด้วยโปรแกรม Excel โดยมีขั้นตอนดังนี้

# ขั้นตอนที่ 1 การเปิดโหมดการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression ในโปรแกรม Excel

- ไปที่ Tab - File > Option > Add-ins

# รูปที่ 9-15 ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Data Analysis

# จากนั้นที่ Tab - Data จะสังเกตได้ว่า มีไอคอน Data Analysis เพิ่มขึ้นมา

เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

# รูปที่ 9-16 ผลของการเปิดใช้งาน Data Analysis

# ขั้นตอนที่ 2 การใช้ Data Analysis วิเคราะห์ข้อมูลกรณีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร

- เมื่อมีข้อมูลหลายตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สามารถใช้ Data Analysis ช่วยวิเคราะห์ได้ ดังต่อไปนี้

- ไปที่ Tab Data > Data Analysis > Regression จะได้หน้าต่างตามรูปด้านล่าง

# รูปที่ 9-17 การเลือกใช้งาน Regression Analysis

# ส่วนที่ 1 Input เป็นส่วนของการป้อนข้อมูลการวิเคราะห์

# Input หมายถึงเป็นตารางข้อมูลการใช้พลังงาน และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (ในอดีต) ในรูปของตาราง Excel
ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อสร้างสมการในการบ่งชี้สมรรถนะด้านพลังงาน (EnPI) ทั้งนี้ถ้าสามารถใช้จำนวนข้อมูลยิ่งมาก (มากกว่า 30 ข้อมูล) จะทำให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำมากขึ้นด้วย

# รูปที่ 9-18 การป้อนข้อมูลในการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression

# ส่วนที่ 2 Output เป็นส่วนของการแสดงผลการวิเคราะห์

# รูปที่ 9-19 การเลือกแสดงผลของการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression

# ส่วนที่ 3 เลือกการแสดงผล Residuals

# Residuals คือ ค่าความคาดเคลื่อน มีการแสดงผลอยู่ 4 รูปแบบ

# รูปที่ 9-20 การเลือกแสดงผลของ Residuals

ค่า Y

ค่า X

# รูปที่ 9-21 การวิเคราะห์ Multiple Linear Regression

# รูปที่ 9-22 ผลจากการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression

# จากรูปที่ 9-22 ส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการพิจารณาค่าของ R Square ควรมีค่ามากกว่า 0.8 และค่า P-value ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 (5%) ซึ่งนั้นจะหมายถึงว่าตัวแปรเหล่านั้นมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้พลังงาน (Y)  ซึ่งในที่นี้จะเห็นได้ว่า ตัวแปร X2 คือ ปริมาณการผลิต B มีค่า P-value เท่ากับ 0.99 ดังนั้นในการสร้างสมการความสัมพันธ์ด้านพลังงาน Y=f (x) จึงไม่มีความจำเป็นต้องนำตัวแปร X2 มาใช้ในสมการ

# ตัวอย่างการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression

# วิเคราะห์โดยใช้สูตร Y = A + B1X1 + B2X2 + … + BnXn

# Y = A + B1X1 + B3X3

# ปริมาณพลังงาน (MJ) = 835714.203 + (2070.957622 x ปริมาณการผลิต A (ตัน))

# + (171478.1831Xอุณหภูมิอากาศภายนอก (oC))

# รูปที่ 9-23 การนำสมการที่ได้จากการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression ไปคำนวณหาปริมาณการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนจากตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 2 ตัวแปร

# สำหรับการนำไปใช้งานมีความจำเป็นต้องศึกษาถึงความเหมาะสมในการเลือกรูปแบบของ EnPI ที่สนองตอบต่อความแม่นยำ และข้อจำกัดของตัวแปรที่มีผลต่อสมรรถนะด้านพลังงาน (แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนด 4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy Performance Indicators) ของบทที่ 4)